附件1：中国农业科学院兰州兽医研究所高等级生物安全实验室平台设施系统维修项目采购需求

一、项目概述

中国农业科学院兰州兽医研究所高等级生物安全实验室平台设施系统维修项目，对高等级生物安全实验室设施设备及关键系统提供检修、维修，以保持实验室的良好运行状态，包含通风空调机盘管维修更换、机房门前平台排水改造、低温实验室蒸发器风扇更换、保藏冷库内积冰清理及改造等零星维修内容。

二、采购内容

| 序号 | 招标内容 | 简要技术要求 | 预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业科学院兰州兽医研究所高等级生物安全实验室平台设施系统维修项目 | 按GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》、RB/T 086-2022《生物安全实验室运行维护评价指南》、参考GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》等涵盖设施设备维护相关要求执行。具体详见技术要求 | 18万元 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃安装 | 56#中控室，285*650*3mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 站牌安装 | 56#建筑门厅外墙安装 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防盗网安装 | L40角钢18米含辅材安装 | 项 | 1 |  |
| 4 | 垃圾清理 | 建筑内部清理垃圾及清运 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙裙、台阶瓷砖 | 建筑外墙裙瓷砖及台阶瓷砖掉落处修补 | 项 | 1 |  |
| 设备维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风扇更换 | 56#低温库内机蒸发器风扇损坏更换 | 项 | 1 |  |
| 2 | 滤芯更换 | 56#建筑热水器过滤清洗机滤芯更换 | 项 | 1 |  |
| 3 | 生物安全密闭阀安装 | 包含原阀门拆除，甲供新阀（DN800）安装 | 套 | 2 |  |
| 4 | 冷库维修 | 56#冷库积冰清理处理，压缩机检修焊接，抽真空加制冷剂R404A，冷凝水防冻DN25PVC给水管3米，电加热带5米 | 项 | 1 |  |
| 5 | 管道焊接 | 56#C区脉动高压锅蒸汽漏点处理，56#管道层西侧蒸汽管道漏点处理 | 项 | 1 |  |
| 给排水维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水系统 | 56#建筑机房门前平台，增加集水坑（混凝土破除清运表面抹光）、排水泵及相关水管道、水泵配电及室外台阶清理密封等 | 项 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢喷淋头更换 | 包含原喷淋头水垢堵塞，进行拆除，甲供不锈钢喷淋头安装调试 | 套 | 8 |  |
| 电气维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明检修 | 53#建筑，灯头5个，LED灯泡5个，双开开关2个，单开开关2个，40w日光灯管3支，启辉器2个，人工4个 | 项 | 1 |  |
| 2 | 空开跟换 | 56#大厅显示屏电源插座更换为空开，2P16A | 个 | 1 |  |
| 3 | 插座更换 | 56#空调机房洗衣机插座 | 个 | 1 |  |
| 4 | 落水修补 | 56#东侧落水管修复 | 项 | 1 |  |
| 5 | 互投开关安装 | 包含原开关拆除，甲供互投开关安装 | 项 | 1 |  |
| 暖通维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风管保温修复 | 56#建筑上技术夹层排烟风管保温脱落，铝箔胶带4卷，结构胶2支 | 项 | 1 |  |
| 2 | 加热盘管 | 2x34x1166x2.5x2-φ48； 左式；加热盘管通30/65℃热水； 盘管为铜管套铝翅片结构， 铜管外径为φ15.88mm， 壁厚≥0.5mm, 肋片最小厚度≥0.15mm， 叶片间距：2.5mm， 亲水铝翅片均匀，平整，并用机械胀管的方式将其固定在盘管上。 盘管设排气口和放气口，进出水接口为丝接口。盘管集水管为无缝钢管，边框为镀锌钢板。 盘管测试压力为 24 bar，最大设计操作压力为16bar； 进出水管接口形式采用法兰形式，并提供字母法兰； 接口采用PN16法兰。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 加热盘管 | 2x38x1366x2.5x2-φ48； 右式；加热盘管通30/65℃热水； 盘管为铜管套铝翅片结构， 铜管外径为φ15.88mm， 壁厚≥0.5mm, 肋片最小厚度≥0.15mm， 叶片间距：2.5mm， 亲水铝翅片均匀，平整，并用机械胀管的方式将其固定在盘管上。 盘管设排气口和放气口，进出水接口为丝接口。盘管集水管为无缝钢管，边框为镀锌钢板。 盘管测试压力为 24 bar，最大设计操作压力为16bar； 进出水管接口形式采用法兰形式，并提供字母法兰； 接口采用PN16法兰。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 加热盘管 | 2x34x1266x2.5x2-φ48； 左式；加热盘管通30/65℃热水； 盘管为铜管套铝翅片结构， 铜管外径为φ15.88mm， 壁厚≥0.5mm, 肋片最小厚度≥0.15mm， 叶片间距：2.5mm， 亲水铝翅片均匀，平整，并用机械胀管的方式将其固定在盘管上。 盘管设排气口和放气口，进出水接口为丝接口。盘管集水管为无缝钢管，边框为镀锌钢板。 盘管测试压力为 24 bar，最大设计操作压力为16bar； 进出水管接口形式采用法兰形式，并提供字母法兰； 接口采用PN16法兰。 | 台 | 1 |  |

三、技术要求

（一）通用技术要求

1. 本项目所有采购的材料、设备及施工服务均需符合国家现行相关标准，如《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）、《实验室设备生物安全性能评价技术规范》（RB/T199-2015）、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室运行维护评价指南》（RB/T086-2022）、《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》（CNAS-CL05-A002-2020：）等以及高等级生物安全实验室的特殊安全要求，确保设施系统稳定、安全运行。

2. 所有材料、设备须提供合格证书、检测报告及相关认证文件，进口元器件需提供报关单及中文说明书。

3. 施工单位须具备高等级生物安全实验室施工经验，施工人员须经专业培训并持证上岗，严格遵守实验室生物安全管理规定。

4. 施工过程中需采取有效的成品防护措施，避免对实验室现有设施、环境造成污染或损坏，施工垃圾需按实验室规定分类处理并清运。

5. 所有维修、安装项目完工后，需进行试运行测试，确保各项性能指标达到相关国家标准及实验室规范要求，并提供完整的施工记录、测试报告及质保文件。

（二）分项采购技术要求

（一）围护结构检修

1. 玻璃安装：56#中控室专用，尺寸285mm×650mm×3mm，需为安全钢化玻璃，透光率≥90%，抗压强度≥15MPa，符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113。

安装要求：采用专用密封胶（耐候性、密封性符合GB/T 14683标准），安装牢固，无松动、渗漏，边缘光滑无毛刺，与原有围护结构贴合紧密。

- 实验室站牌安装（甲供）：采用304不锈钢材质，耐腐蚀、不易变形，表面处理为拉丝或喷塑工艺，文字图案清晰、耐磨。

安装位置：56#建筑门厅外墙指定位置，安装牢固、平整，与周围环境协调，安装后无明显划痕、损坏。

- 防盗网安装材质要求：采用L40角钢，角钢材质为Q235B，符合《碳素结构钢》GB/T 700标准，壁厚≥3mm，辅材（螺栓、螺母等）为不锈钢材质，防锈防腐。

安装要求：角钢长度18米，焊接牢固，焊缝饱满、无虚焊，防盗网网格尺寸≤100mm×100mm，安装后整体稳定性强，能有效起到防盗作用，表面需做防锈处理（镀锌或喷漆）。

- 垃圾清理清理范围：建筑内部所有垃圾，包括废料、杂物等，需分类清理，符合实验室环保及生物安全要求。

清运要求：预估垃圾清运3车（每车容积≥5m³），配备专业清洁人员，清理后建筑内部地面、墙面、角落无残留垃圾，无明显灰尘，垃圾需运输至指定合规垃圾处理场所，提供清运凭证。

- 设备维修

- 风扇更换设备规格：适配56#低温库内蒸发器风扇类型为低温专用轴流风扇，额定电压220V/380V（按原有设备参数匹配），功率≥原有风扇功率，风量≥1500m³/h，转速≥1450r/min，耐低温性能良好，能在-20℃~0℃环境下稳定运行。

更换要求：拆除原有损坏风扇，新风扇安装牢固，接线正确、绝缘良好，试运行无异响、振动，制冷效果符合低温库使用要求。

- 滤芯更换：适配56#建筑热水器，滤芯材质为食品级304不锈钢+活性炭，过滤精度≥5μm，能有效去除水中杂质、异味，符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。

更换要求：提供清洗更换服务，更换需在开水器停机冷却后进行，更换过程无污染，更换后开水器出水水质达标，运行正常，每次更换需记录更换时间及滤芯状态。

- 生物安全密闭阀安装阀门规格（甲供）：生物安全专用密闭阀，公称直径按原有阀门匹配，材质为不锈钢316L，密封性能良好，泄漏率≤1×10⁻⁶Pa·m³/s，耐压强度≥1.0MPa，操作灵活，能实现快速启闭，符合《生物安全实验室排风系统安全技术要求》。

安装要求：包含原阀门拆除，拆除过程需避免管道污染，新阀门安装位置准确，法兰连接紧密，螺栓紧固均匀，密封垫选用耐腐、耐高温材质，安装后进行气密性测试，无泄漏，启闭功能正常。

- 冷库维修除冰处理：彻底清除56#冷库内所有积冰和结霜，除冰过程不损伤冷库内壁及制冷管道，除冰后内壁干燥、无残留冰霜。

压缩机检修焊接：压缩机、冷凝器等部件检修，焊接采用氩弧焊，焊缝无气孔、裂纹，焊接后进行压力测试，压力≥1.5MPa，无泄漏。

制冷剂添加：添加R404A制冷剂1罐（每罐净含量≥10kg），制冷剂需为原厂正品，符合GB/T 7778标准，添加后冷库制冷效果达标，能稳定维持设定温度（-20℃~-18℃）。

冷凝水防冻处理：采用DN25PVC给水管（材质符合GB/T 10002.1标准，壁厚≥2.0mm），长度3米，电加热带（额定功率≥20W/m，耐温≥100℃，防水等级IP65）长度5米，安装后管道无冻堵风险，电加热带加热均匀、安全可靠。

- 管道焊接焊接范围：56#C区高压锅蒸汽漏点、56#管道层西侧蒸汽管道漏点，管道材质为不锈钢304/316L（按原有管道材质匹配）。

焊接要求：焊接前需对漏点周围进行清理、除锈，采用氩弧焊焊接，焊缝平整、饱满，无夹渣、气孔，焊接后进行压力测试，保压30分钟无泄漏，管道恢复正常使用功能。

- 给排水维修

- 排水系统集水坑施工：在56#建筑机房门前平台指定位置开挖集水坑，尺寸按现场实际需求（满足排水容量），混凝土破除采用机械破除，清运及时，表面抹光平整，抹光层强度≥C20，无起砂、开裂。

水泵及管道：水泵选用潜水排污泵，流量≥12m³/h，扬程≥18m，额定功率≥1.5kW，材质为铸铁，耐腐耐磨；水管道采用UPVC材质（符合GB/T 10002.1），管径按水泵接口匹配，连接牢固，无泄漏；水泵配电系统需符合电气安全标准，配备保护开关、控制柜，实现自动启停功能。室外台阶清理密封：清理室外台阶杂物、灰尘，采用密封胶（耐候性、粘结性符合GB/T 14683）进行密封，密封后无渗水、开裂，美观整洁。

- 不锈钢喷淋头更换喷淋头规格：不锈钢材质（304），公称口径DN15/DN20（按原有喷淋头匹配）。

更换要求：拆除原有损坏喷淋头，新喷淋头安装位置准确，密封良好，无漏水，安装后进行喷水测试，喷水均匀，覆盖范围符合使用要求。

- 落水管修补：56#东侧落水管破损处，落水管材质为PVC（按原有材质匹配）。

修补要求：清理破损处周围杂质，采用专用PVC胶水及修补材料，修补后无漏水，管道表面平整，牢固可靠，使用寿命≥5年。

- 电气维修

- 照明检修灯具及配件：灯头为E27/E40接口（按原有匹配），材质为阻燃塑料；LED灯泡功率≥12W，色温3000K~6000K，显色指数≥80，使用寿命≥50000小时；双开开关、单开开关为品牌合格产品，额定电流≥16A，阻燃等级V0；40W日光灯管为T8/T5型（按原有匹配），启辉器适配日光灯管型号。

安装及检修：配备专业电工，更换损坏的灯头、灯泡、开关、灯管及启辉器，接线正确、牢固，绝缘电阻≥2MΩ，检修后照明系统正常工作，无闪烁、异响，开关控制灵敏。

- 空开更换空开规格：2P16A，脱扣曲线C型，额定电压220V，分断能力≥6kA，符合《家用及类似场所用过电流保护断路器》GB/T 10963.1标准，品牌为国内知名品牌（如施耐德、正泰、德力西等）。

更换要求：拆除56#大厅显示屏原有电源插座，更换为空开，接线正确，固定牢固，绝缘良好，更换后能有效起到过载、短路保护作用，显示屏供电稳定。

- 插座更换插座规格：适配56#空调机房洗衣机，为三孔插座（16A），材质为阻燃塑料，接触良好，额定电压220V，防护等级IP44（防水防尘），符合《家用和类似用途插头插座》GB/T 1002标准。更换要求：安装牢固，接线正确，接地良好，更换后洗衣机供电正常，无接触不良、发热现象。

- 双电源互投开关更换，开关规格（甲供）：正泰昆仑双电源互投装置，按原有开关匹配（额定电流80A、100A、125A），供电可靠及安全性能良好，实现自动切换、自动脱扣、同时合闸等，符合建筑电力、电气相关安全技术标准要求。

安装要求：对大部分出现机械性故障的互投原开关进行拆除，拆除过程需避免破坏其他电气元件，新互投装置安装位置准确，接线端子连接紧密，螺栓紧固均匀，安装后进行安全性测试，供电可靠安全，启闭功能正常。

- 暖通维修

- 排烟风管保温修复材料要求：铝箔胶带为阻燃型，厚度≥0.15mm，粘结力≥0.3N/mm，耐温范围-40℃~120℃，符合GB/T 23661标准；结构胶为中性硅酮胶，耐候性、密封性良好，粘结强度≥1.5MPa，符合GB/T 14683标准。

修复要求：使用4卷铝箔胶带、2支结构胶，对56#建筑排烟风管保温层破损处进行修复，保温层贴合紧密，铝箔胶带粘贴平整、无气泡，结构胶密封严实，修复后风管保温性能达标，无冷凝水产生。

- 加热盘管（三台）通用技术要求：

- 盘管结构：铜管套铝翅片结构，铜管外径φ15.88mm，壁厚≥0.5mm，材质为紫铜（T2），符合《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527标准；肋片最小厚度≥0.15mm，材质为亲水铝箔，叶片间距2.5mm，铝箔均匀、平整，通过机械胀管方式固定在盘管上，胀管紧密，无松动。

- 功能配置：盘管设排气口和放气口，位置合理，便于操作；进出水接口为丝接口，集水管为无缝钢管（材质20#，符合《无缝钢管》GB/T 8163标准），边框为镀锌钢板（厚度≥1.2mm，镀锌层厚度≥80μm）。

- 压力要求：盘管测试压力24bar，最大设计操作压力16bar，耐压性能符合《管壳式换热器》GB/T 151标准；进出水管接口形式为PN16法兰，提供子母法兰，法兰材质与管道匹配，密封面平整，螺栓孔位置准确。

- 适用介质：通30/65℃热水，耐温性能良好，长期运行无腐蚀、泄漏。

专用参数要求：

- 第一台：型号2x34x1166x2.5x2-φ48，左式安装，按上述通用要求执行。

- 第二台：型号2x38x1366x2.5x2-φ48，右式安装，按上述通用要求执行。

- 第三台：型号2x34x1266x2.5x2-φ48，左式安装，按上述通用要求执行。

安装要求：盘管安装位置准确，法兰连接紧密，密封垫选用耐高温、耐腐蚀材质，安装后进行压力测试（24bar保压30分钟），无泄漏，运行时无异响、振动，换热效率达标。

附件2 评分标准：

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 价格 | 满足招标文件要求且有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格得分为 40 分。其他供应商的价格分按下列公式进行计算： 1.评标基准价等于有效投标报价的最低价得满分； 2.其它投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×40%×100。 3.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 40 |
| 技术 部分 | 技术参数响应 | 所投产品技术参数全部满足招标文件要求，得 8 分。参数中每有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 (注：需填写真实技术偏离表，并对应答情况的真实性承担相应的法律责任。） | 8 |
|  | 劳动力配备 | 项目劳动力投入计划完整，满足施工要求得 5 分；基本满足得 3 分，不满足不得分。 | 5 |
|  | 施工方案 | 施工方案符合项目特征、针对性强、能够指导施工的得 10 分；施工方案符合项目特征、针对性较强、对指导施工有帮助的得 6 分；施工方案符合项目特征、针对性一般、对指导施工有一定帮助的得 3 分；施工方案不符合项目特征、没有针对性、不能指导施工的不得分。 | 10 |
|  | 工程进度计划和保证措施 | 施工进度科学、合理，有可行的施工横道图或主要工期网络图，有保障工程进度的具体可行措施，所报工期符合招标文件要求的，计划措施完全满足招标文件要求得5分，基本满足得3分，没有不得分。 | 5 |
|  | 文明施工 现场管理 | 文明施工现场管理制度完善、合理，有针对性的，现场管理方案完全满足招标文件要求得5分，基本满足，但内容简单得3分，没有不得分。 | 5 |
|  | 施工安全保证措施 | 有健全完善的施工安全保证措施及针对性的安全预防措施，安全保证措施完全满足招标文件要求得5分，基本满足，但内容简单得3分，没有不得分。 | 5 |
|  | 工程质量保证措施 | 具有完整、可行的质量保证控制措施，且主要工程和关键部位的技术措施和施工方法明确，有满足工程质量检测要求的设备的，质量保证措施完全满足招标文件要求得5分，基本满足，但内容简单得3分，没有不得分。 | 5 |
|  | 机械设备计划材料供应 | 投入本项目的主要机械设备、施工材料供应计划完善，机械设备计划材料供应方案完全满足招标文件要求得5分，基本满足，但内容简单得3分，没有不得分。 | 5 |
|  | 质保期内服务和承诺 | 投标人在质量保修期内的服务方案、承诺完善，服务响应时间迅速，服务和承诺方案完全满足招标文件要求得6分，基本满足，但内容简单得3分，没有不得分。 | 6 |
| 商务 部分 | 业绩 | 投标人类似工程施工业绩：提供2022年8月至今合同或中标通知书复印件并加盖公章，每提供一项得2分，最多得6分。 | 6 |